- 广州市增城区中医医院2025-2026年供电线路、设备委托维护维修项目采购需求

### 一、项目概况

1.项目名称：广州市增城区中医医院2025年-2026年供电线路、设备委托维护维修项目

2.服务单位：广州市增城区中医医院

3.服务地点：广州市增城区荔城街民生路50号

4.项目年度预算：13.8万元，其中日常维保费用约3.8万元；故障维修约10万元（按实际维修费用列支）。

5.比价计算规则为：按年度日常维保费和故障维修服务清单表的最高限价情况，对整个项目按最高限价报下浮率。下浮率最高的为成交供应商。

6.服务期限：自合同签订之日起1年

7.采购方式：比价

8.本项目成交供应商为采购人中医院#3专用配电站10KV电缆起，至10KV中医#3专用配电站各低压柜（1250kw/台，共1台）、中医院#1#2专用配电站10KV电缆起，至10KV中医#1、#2专用配电站各低压柜（630kw/台，共2台）提供的定期维护、保养、检修及紧急故障处理等服务，确保医院整个供电配电房正常运作。

二、总体要求

1.成交供应商应严格按照必须严格执行有关行业标准内容对代维护的供电线路、设备提供服务。服务周期为：（1）配电室设备、配电变压器（箱式变）和线路，每月巡视检查一次；（2）每月巡查过程中根据其维护服务标准对线路设备的运行负荷高峰、汛期、低温等特殊情况（如有）进行重点巡视检查；（3）在重大活动前依照书面通知进行检查。

2.成交供应商向采购人提供完整的月度巡视报告、年度运行报告、维护保养记录（含现场维护保养作业照片等）和相关设备维修资料，执业人员维护保养时应当认真如实填写维护保养记录，并由双方签名确认。

3.成交供应商维护保养期间，必须遵守采购人的规章制度及安全环保等各项规定。成交供应商及其工作人员应保守在为采购人服务期间所获得的技术秘密、商业秘密等。

4.供应商为采购人提供服务期间，因维护保养工作所发生的施工人员事故及责任均由供应商负全部责任。

5.成交供应商为采购人提供对系统出现故障时，提供24小时的急修服务而不另外收费。

6.维修过程中，如无须更换零部件，故障由供应商自行处理；如出现设备或零部件损坏，需要更换，所需零部件（常见设备/配件明细及最高限价详见附件1）费用按照成交价由采购人据实支付，若更换配件不在需求清单表内，成交供应商报维修方案及价格给采购人审核确认后进行维修处理。

三、违约责任:

1.由于成交供应商接到通知后未能及时对情况做出处理，而造成系统不能尽快恢复使用，每逾期一天，成交供应商应按100元/天向采购人支付违约金，采购人有权在维护保养费用中进行扣除;逾期超过3天的，采购人有权单方面终止本协议，相应责任由成交供应商承担。

2.由于特殊情况(如雷雨天气等非成交供应商原因所致)，造成维护保养服务拖延或不能正常进行，采购人应按实际情况调整维护保养服务时间和内容，不计入违约之内。

3.由于采购人未按时支付维保和配件费用，或未遵循协议中规定的条例，致使成交供应商无法正常进行维护保养工作，成交供应商将有权单方面终止本协议，相应责任由采购人承担。

4.在服务期间，采购人与成交供应商不得无故取消单方面无故申请终止本项目服务的，需向对方支付违约金，违约金为本项目全额服务费。

- 四、付款结算：

- 1.成交供应商按照约定每月进行不少于1次维修保养，所更换零件费用据实结算，经双方验收签名确认后，于每3个月的次月10日前将发票及其他报账资料提交给采购人申请付款，采购人收到发票等付款资料后在5个工作日内办理报账手续。如成交供应商逾期不提供发票，采购人有权顺延付款时间直至对方提供发票之日止。具体支付时间以财务科汇款时间为准。

- 2.付款方式：银行汇款。

- 五、履约验收：

1.维修保养需双方现场查看、确认所有的设备设施均完好，正常运作，并在维保记录单上进行签名确认、验收。

2.采购人和供应商应共同查验更换设备或配件产品的合格证及产品的完好性，并签订签收表。如对查验的配件出现数量不符、缺损或与合同规定不相符等，即为查验不合格，采购人有权拒收货物；供应商应对查验不合格的产品进行无条件免费补齐、调换等，检测直至无疑义，因此而产生的一切费用（含额外的运输费用等）由供应商全部承担。

3.验货合格后，供应商应按照采购人要求完成设备安装、调测等工作。若供应商已满足本项目所有供货要求及伴随服务后，供应商可申请组织验收，验收合格后，双方签名确认验收书。

4.供应商供货至现场时须提供包括但不限于以下资料：产品合格证、质保书、产品使用及安装说明书、检测报告。供应商应按照国家有关法律、法规、规章、规范、“三包”规定和买卖双方约定的服务承诺提供服务。因供应商行使产品保修服务义务所产生的一切费用由供应商自行承担。

附件：1.广州市增城区中医医院供电维保配件清单

附件1

| 广州市增城区中医医院供电维保配件清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号/规格 | 单位 | 最高单价限价（元） | 预估维修量 | 预估维修费 （元） |
| 1 | 双投刀开关 | HS13BX-600/41 | 台 | 1900 | 3 | 5700 |
| 2 | 单投刀开关 | HD13BX-600/31 | 台 | 1600 | 3 | 4800 |
| 3 | 刀熔开关 | HH15(QSA)-250A NT=250A | 台 | 1250 | 2 | 2500 |
| 4 | 补偿控制器 | JKWF-20D 开孔138*138，液晶屏 | 台 | 1250 | 3 | 3750 |
| 5 | 复合开关-分补 | ZMFK-0.23/3x10F | 台 | 980 | 3 | 2940 |
| 6 | 复合开关-共补 | ZMFK-0.4/30G | 台 | 880 | 3 | 2640 |
| 7 | 电容器-分补 | BKMJ0.25-15-3YN | 台 | 450 | 3 | 1350 |
| 8 | 电容器-共补 | BKMJ0.45-15-3 | 台 | 330 | 5 | 1650 |
| 9 | 一次熔断器插拔器 | NT00-100/3P 配套使用 | 只 | 250 | 3 | 750 |
| 10 | 电涌保护器 | PXMB-15/4P(10/350us) | 只 | 850 | 3 | 2550 |
| 11 | 电涌保护器 | PXM-40/4P(8/20us) | 只 | 1250 | 4 | 5000 |
| 12 | 电流互感器 | BH-0.66 IIφ52*35 500/5A 0.5级 1匝 | 只 | 250 | 3 | 750 |
| 13 | 电流互感器 | BH-0.66 Iφ30 400/5A 0.5级 1匝 | 只 | 250 | 3 | 750 |
| 14 | 电流互感器 | BH-0.66 Iφ30 250/5A 0.5级 1匝 | 只 | 250 | 3 | 750 |
| 15 | 温度控制器 | 固定式 WK-TH 开孔尺寸45*45 | 只 | 340 | 3 | 1020 |
| 16 | 计量接线盒 | DFY-02 电压1进1出 透明型 | 只 | 340 | 3 | 1020 |
| 17 | 计量接线盒 | DFY-05 电压1进2出 透明型 | 只 | 340 | 3 | 1020 |
| 18 | 桥架300 | 300*200*1.0 | 米 | 290 | 30 | 8700 |
| 19 | 桥架300 | 600*200*1.0 | 米 | 320 | 30 | 9600 |
| 20 | 三极交流接触器 |  | 台 | 1500 | 5 | 7500 |
| 21 | 多功能电力仪表 | DZ81-MEDH5C | 个 | 1500 | 5 | 7500 |
| 22 | 三相智能电力仪表 | DZ81-MS315C | 个 | 1500 | 4 | 6000 |
| 23 | 三相智能电力仪表 | DZ81-MK9C-E | 个 | 1650 | 4 | 6600 |
| 24 | 绝缘手套 | 10kv | 套 | 290 | 4 | 1160 |
| 25 | 绝缘鞋 | 10kv | 套 | 330 | 5 | 1650 |
| 26 | 验电笔 | 400a-630a | 支 | 350 | 12 | 4200 |
| 27 | 动插件 | 400a-630a | 只 | 850 | 5 | 4250 |
| 28 | 静插件 | 400a-630a | 只 | 850 | 4 | 3400 |
| 29 | 操作门手柄 |  | 只 | 100 | 5 | 500 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 100000 |