- 广州市增城区中医医院2025-2026年电梯维护保养及维修项目采购需求

### 一、项目概况

1.项目名称：广州市增城区中医医院2025年-2026年电梯维护保养及维修项目

2.服务单位：广州市增城区中医医院

3.服务地点：广州市增城区荔城街民生路50号

4.项目年度预算：5.5万元，其中日常维保费用约3万元；故障维修约2.5万元（按实际维修费用列支）。

5.比价计算规则为：按年度日常维保费和故障维修服务清单表的最高限价情况，对整个项目按最高限价报下浮率。下浮率最高的为成交供应商。

6.服务期限：自合同签订之日起1年

7.采购方式：比价

8.本项目成交供应商为采购人提供电梯维保服务，采购人医院内设病床电梯5台（详见表格），需按照维保计划由专业有资质维保公司负责电梯系统维保服务，确保医院全部电梯正常运作。

| 电梯类别 | 生产厂家 | 层站门 | 台数 | 检验合格编号 | 设备代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 病床电梯 | 广日 | 6/6/6 | 1 | 0153807640 | 31704401832015020001 |
| 病床电梯 | 广日 | 7/7/7 | 1 | 0153807641 | 31704401832015050001 |
| 病床电梯 | 广日 | 7/7/7 | 1 | 15302174 | 31704401832019020001 |
| 病床电梯 | 广日 | 7/7/7 | 1 | 0153807850 | 31704401832015100001 |
| 病床电梯 | 广日 | 2/2/2 | 1 | 15303353 | 31704401832019120001 |

二、总体要求

1.成交供应商应严格按照必须严格执行有关行业标准内容对医院5台电梯提供服务。具体内容：（1）按照《电梯维护保养规则》（TSG T5002-2017） 的规定完成半月、季度、半年、年度维保项目（详见附件1），并做好维护保养记录；（2）检修有配件损坏或无法维修的情况下，须及时报价，由采购人确定为维修费用后才能维修；（3）配合电梯检验检测机构对电梯的定期检验，积极配合采购人开展电梯事故应急救援演练，并参与电梯安全管理活动等。

2.成交供应商向采购人提供维护保养记录（含现场维护保养作业照片等）和相关设备维修资料，执业人员维护保养时应当认真如实填写维护保养记录，并由双方签名确认。

3.成交供应商维护保养期间，必须遵守采购人的规章制度及安全环保等各项规定。成交供应商及其工作人员应保守在为采购人服务期间所获得的技术秘密、商业秘密等。

4.供应商为采购人提供服务期间，因维护保养工作所发生的施工人员事故及责任均由供应商负全部责任。

5.成交供应商为采购人提供对系统出现故障时，提供24小时的急修服务而不另外收费。

6.维修过程中，如无须更换零部件，故障由供应商自行处理；如出现设备或零部件损坏，需要更换，所需零部件（常见设备/配件明细及最高限价详见附件2）费用按照成交价由采购人据实支付，若更换配件不在需求清单表内，成交供应商报维修方案及价格给采购人审核确认后进行维修处理。

三、违约责任:

1.由于成交供应商接到通知后未能及时对情况做出处理，而造成系统不能尽快恢复使用，每逾期一天，成交供应商应按100元/天向采购人支付违约金，采购人有权在维护保养费用中进行扣除;逾期超过3天的，采购人有权单方面终止本协议，相应责任由成交供应商承担。

2.由于特殊情况(如雷雨天气等非成交供应商原因所致)，造成维护保养服务拖延或不能正常进行，采购人应按实际情况调整维护保养服务时间和内容，不计入违约之内。

3.由于采购人未按时支付维保和配件费用，或未遵循协议中规定的条例，致使成交供应商无法正常进行维护保养工作，成交供应商将有权单方面终止本协议，相应责任由采购人承担。

4.在服务期间，采购人与成交供应商不得无故取消单方面无故申请终止本项目服务的，需向对方支付违约金，违约金为本项目全额服务费。

- 四、付款结算：

- 1.成交供应商按照约定每月进行不少于1次维修保养，所更换零件费用据实结算，经双方验收签名确认后，于每3个月的次月10日前将发票及其他报账资料提交给采购人申请付款，采购人收到发票等付款资料后在5个工作日内办理报账手续。如成交供应商逾期不提供发票，采购人有权顺延付款时间直至对方提供发票之日止。具体支付时间以财务科汇款时间为准。

- 2.付款方式：银行汇款。

- 五、履约验收：

1.维修保养需双方现场查看、确认所有的设备设施均完好，正常运作，并在维保记录单上进行签名确认、验收。

2.采购人和供应商应共同查验更换设备或配件产品的合格证及产品的完好性，并签订签收表。如对查验的配件出现数量不符、缺损或与合同规定不相符等，即为查验不合格，采购人有权拒收货物；供应商应对查验不合格的产品进行无条件免费补齐、调换等，检测直至无疑义，因此而产生的一切费用（含额外的运输费用等）由供应商全部承担。

3.验货合格后，供应商应按照采购人要求完成设备安装、调测等工作。若供应商已满足本项目所有供货要求及伴随服务后，供应商可申请组织验收，验收合格后，双方签名确认验收书。

4.供应商供货至现场时须提供包括但不限于以下资料：产品合格证、质保书、产品使用及安装说明书、检测报告。供应商应按照国家有关法律、法规、规章、规范、“三包”规定和买卖双方约定的服务承诺提供服务。因供应商行使产品保修服务义务所产生的一切费用由供应商自行承担。

附件：1.乘客电梯、载货电梯日常维护保养项目（内容）和要求

2.广州市增城区中医医院供电维保配件清单

附件1

乘客电梯、载货电梯日常维护保养项目（内容）和要求

| 维保项目 |  |  | 基本要求 | 维保项目 |  | 基本要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 半月维保项目（内容）和要求 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁，门窗完好，照明正常 |  | 17 | 轿厢检修开关、停止装置 | 工作正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |  | 18 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
| 3 | 驱动主机 | 运行时无异常振动和异常声响 |  | 19 | 轿内显示、指令按钮、IC卡系统 | 齐全，有效 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 动作灵活 |  | 20 | 轿门防撞击保护装置（安全触板，光幕、光电等） | 功能有效 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦，间隙值符合制造单位要求 |  | 21 | 轿门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 6 | 制动器作为轿厢意外移动保护装置制停子系统时的自监测 | 制动力人工方式检测符合使用维护说明书要求；制动力自监测系统有记录 |  | 22 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |
| 7 | 编码器 | 清洁，安装牢固 |  | 23 | 轿厢平层准确度 | 符合标准值 |
| 8 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活；电气开关正常 |  | 24 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全，有效 |
| 9 | 层门和轿门旁路装置 | 工作正常 |  | 25 | 层门地坎 | 清洁 |
| 10 | 紧急电动运行 | 工作正常 |  | 26 | 层门自动关门装置 | 正常 |
| 11 | 轿顶 | 清洁，防护栏安全可靠 |  | 27 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |
| 12 | 轿顶检修开关、停止装置 | 工作正常 |  | 28 | 层门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 13 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |  | 29 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于7mm |
| 14 | 对重/平衡重块及其压板 | 对重/平衡重块无松动，压板坚固 |  | 30 | 底坑环境 | 清洁，元渗水、积水，照明正常 |
| 15 | 井道照明 | 齐全，正常 |  | 31 | 底坑停止装置 | 工作正常 |
| 16 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |  |  |  |  |
| 季度维保项目（内容）和要求 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 减速机润滑油 |  | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 | 39 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常 |
| 33 | 制动衬 |  | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 | 40 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、传动带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |
| 34 | 编码器 |  | 工作正常 | 41 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 35 | 选层器动静触点 |  | 清洁，无烧蚀 | 42 | 消防开关 | 工作正常，功能有效 |
| 36 | 曳引轮槽、悬挂装置 |  | 清洁钢丝绳无严重油腻，张力均匀，符合制造单位要求 | 43 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 |
| 37 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 |  | 清洁，无严重油腻 | 44 | 限速器涨紧轮装置和电气安全装置 | 工作 |
| 38 | 靴衬、滚轮 |  | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |  |  |  |
| 半年维保项目（内容）和要求 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 电动机与减速机联轴器 |  | 连接无松动，弹性元件外观良好，无老化等现象 | 53 | 绳头组合 | 螺母无松动 |
| 46 | 驱动轮、导向轮轴承部 |  | 无异常声响，无振动，润滑良好 | 54 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |
| 47 | 曳引轮槽 |  | 磨损量不超过制造单位要求 | 55 | 层门、轿门门扇 | 门扇各相关间隙符合标准值 |
| 48 | 制动器动作状态监测装置 |  | 工作正常，制动器动作可靠 | 56 | 轿门开门限制装置 | 工作正常 |
| 49 | 控制柜内各接线端子 |  | 各接线紧固、整齐，线号齐全清晰 | 57 | 对重缓冲距离 | 符合标准值 |
| 50 | 控制柜各仪表 |  | 显示正常 | 58 | 补偿链（绳）与轿厢、对重接合处 | 固定，无松动 |
| 51 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部 |  | 无异常声响，无振动，润滑良好 | 59 | 上、下极限开关 | 工作正常 |
| 52 | 悬挂装置、补偿绳 |  | 磨损量、断丝数不超过要求 |  |  |  |
| 年度维保项目（内容）和要求 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 减速机润滑油 |  | 按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求 | 69 | 轿厢和对重/平衡重的导轨支架 | 固定，无松动 |
| 61 | 控制柜接触器、继电器触点 |  | 接触良好 | 70 | 轿厢和对重/平衡重的导轨 | 清洁，压板牢固 |
| 62 | 制动器铁芯（柱塞） |  | 进行清洁、润滑、检查、磨损量不超过制造单位要求 | 71 | 随行电缆 | 无损伤 |
| 63 | 制动器制动能力 |  | 符合制造单位要求，保持有足够的制动力，必要时进行轿厢装载125%额定载重量的制动试验 | 72 | 层门装置和地坎 | 无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固 |
| 64 | 导电回路绝缘性能测试 |  | 符合标准 | 73 | 轿厢称重装置 | 准确有效 |
| 65 | 限速器安全钳联动试验 |  | 工作正常 | 74 | 安全钳钳座 | 固定，无松动 |
| 66 | 上行超速保护装置动作试验 |  | 工作正常 | 75 | 轿底各安装螺栓 | 紧固 |
| 67 | 轿厢意外移动保护装置动作试验 |  | 工作正常 | 76 | 缓冲器 | 固定，无松动 |
| 68 | 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓 |  | 紧固 |  |  |  |

附件2

| 广州市增城区中医医院电梯配件报价单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类型 | 维保维修品牌型号 | 数量 | 单位 | 最高报价单价（元） | 预估维修费 （元） | 备注 |
| 1 | 安全钳（联动测试费） |  | 台 | 1 | 800 | 800 |  |
| 2 | 载荷（125%试验） |  | 台 | 0 | 2000 | 0 |  |
| 3 | 安装空调 （艾优2.0版电梯空调1.5P(单冷)/TD-K1-2.0） |  | 台 | 0 | 6300 | 0 |  |
| 4 | 裁剪钢丝绳 |  | 台 | 1 | 1600 | 1600 |  |
| 5 | 电梯对讲机布线（含人工费） |  | 台 | 0 | 3000 | 0 |  |
| 6 | 对重块（平衡数系评估） |  | 台 | 1 | 2000 | 2000 |  |
| 7 | 更换导靴 |  | 个 | 1 | 280 | 280 |  |
| 8 | 更换油杯 |  | 个 | 1 | 120 | 120 |  |
| 9 | 更换换速装置 |  | 个 | 1 | 280 | 280 |  |
| 10 | 更换底坑保护装置 |  | 套 | 1 | 500 | 500 |  |
| 11 | 更换涨紧轮 |  | 套 | 0 | 2800 | 0 |  |
| 12 | 更换称量控制器 |  | 套 | 0 | 4500 | 0 |  |
| 13 | 更换按钮 |  | 个 | 1 | 80 | 80 |  |
| 14 | 更换MC接触器 |  | 套 | 0 | 1000 | 0 |  |
| 15 | 更换运行接触器 |  | 个 | 1 | 1000 | 1000 |  |
| 16 | 更换抱闸接触器 |  | 套 | 1 | 1000 | 1000 |  |
| 17 | 更换抱闸检测装置 |  | 个 | 1 | 600 | 600 |  |
| 18 | 更换电梯编码器 |  | 套 | 0 | 3900 | 0 |  |
| 19 | 更换电梯电源 |  | 套 | 0 | 2700 | 0 |  |
| 20 | 更换电梯对讲机 |  | 套 | 1 | 1500 | 1500 |  |
| 21 | 更换电梯语音报站 |  | 套 | 0 | 1955 | 0 |  |
| 22 | 更换对讲应急电源 |  | 套 | 1 | 1300 | 1300 |  |
| 23 | 更换感应器 |  | 套 | 1 | 900 | 900 |  |
| 24 | 更换钢丝绳 |  | 台 | 0 | 13800 | 0 |  |
| 25 | 更换光幕 |  | 套 | 0 | 2700 | 0 |  |
| 26 | 更换轿门挂板 |  | 套 | 1 | 1300 | 1300 |  |
| 27 | 更换门厅挂板 |  | 块 | 1 | 1300 | 1300 |  |
| 28 | 更换轿门锁 |  | 只 | 1 | 450 | 450 |  |
| 29 | 更换厅门锁 |  | 套 | 1 | 1600 | 1600 |  |
| 30 | 更换轿厢风扇 |  | 台 | 1 | 680 | 680 |  |
| 31 | 更换轿厢通讯板 |  | 块 | 0 | 2600 | 0 |  |
| 32 | 更换轿厢通讯显示板 |  | 块 | 0 | 2240 | 0 |  |
| 33 | 更换轿厢主板 |  | 块 | 0 | 3500 | 0 |  |
| 34 | 更换空调电缆 |  | 条 | 0 | 2000 | 0 |  |
| 35 | 更换控制电源 |  | 套 | 0 | 3500 | 0 |  |
| 36 | 更换门机传动装置 |  | 套 | 1 | 1200 | 1200 |  |
| 37 | 更换门机导向装置 |  | 套 | 1 | 1200 | 1200 |  |
| 38 | 更换门机感应器 |  | 个 | 1 | 800 | 800 |  |
| 39 | 更换门机皮带轮 |  | 个 | 1 | 750 | 750 |  |
| 40 | 更换盘车轮装置 |  | 套 | 1 | 800 | 800 |  |
| 41 | 更换随行电缆 |  | 条 | 0 | 6800 | 0 |  |
| 42 | 更换厅门自闭器 |  | 套 | 1 | 300 | 300 |  |
| 43 | 更换外呼通讯板 |  | 套 | 0 | 1700 | 0 |  |
| 44 | 更换物联网对讲系统 |  | 台 | 0 | 2550 | 0 |  |
| 45 | 更换门导条 |  | 条 | 1 | 300 | 300 |  |
| 46 | 更换应急照明电源 |  | 套 | 1 | 800 | 800 |  |
| 47 | 更换语音板 |  | 套 | 0 | 1900 | 0 |  |
| 48 | 加装梯控系统 |  | 套 | 0 | 3800 | 0 |  |
| 49 | 更换门机皮带轮 |  | 个 | 1 | 750 | 750 |  |
| 50 | 配置电梯IC卡 |  | 张 | 1 | 10 | 10 |  |
| 51 | 维修联接板 |  | 块 | 0 | 1200 | 0 |  |
| 52 | 维修门机板 |  | 块 | 0 | 2500 | 0 |  |
| 53 | 维修门机电脑板 |  | 块 | 0 | 4000 | 0 |  |
| 54 | 维修停电报警照明电源 |  | 台 | 0 | 2500 | 0 |  |
| 55 | 维修右边制动器 |  | 台 | 1 | 800 | 800 |  |
| 56 | 维修主板 |  | 块 | 0 | 2300 | 0 |  |
| 57 | 维修变频器 |  | 台 | 0 | 5000 | 0 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 25000 |  |